## Planilha1
Andar | Pontos de rede | Pontos de elétrica | Tomadas para porta equipamento | Porta equipamentos | Tomadas para condulete | Tomadas por circuito | Circuitos | Watts p/ circuito | Total de Watts | Disjuntores de distribuição | Disjuntor de entrada
Térreo | 38 | 152 | 116 | 58 | 36 | 40 | 4 | 3000 | 12000 | 20A - Bipolar | 40A - Tripolar
1° Pav. | 62 | 248 | 248 | 124 |  | 40 | 6 | 3000 | 18000 | 20A - Bipolar | 50A - Tripolar
2° Pav. | 34 | 136 | 136 | 68 |  | 40 | 4 | 3000 | 12000 | 20A - Bipolar | 40A - Tripolar
3° Pav. | 34 | 136 | 136 | 68 |  | 40 | 4 | 3000 | 12000 | 20A - Bipolar | 40A - Tripolar
| 168 | 672 | 636 | 318 |  |  |  |  | 54000
| Fase | Terra |  |  |  | Neutro
QE01 | 195 | 65 |  |  |  | 65
QE02 | 315 | 105 |  |  |  | 105
QE03 | 450 | 150 |  |  |  | 150
QE04 | 465 | 155 |  |  |  | 155
| 1425 | 475 |  |  |  | 475
Distância do QGBT até a subida no térreo
95
Circuitos | Andar | Metragem fase |  |  |  | Metragem terra | Metragem total
T01 | Térreo | 100 |  |  |  | 50 | 150
T02 | Térreo | 166 |  |  |  | 83 | 249
T03 | Térreo | 110 |  |  |  | 55 | 165
T04 | Térreo | 94 |  |  |  | 47 | 141
T05 | 1° pavimento | 114 |  |  |  | 57 | 171
T06 | 1° pavimento | 130 |  |  |  | 65 | 195
T07 | 1° pavimento | 244 |  |  |  | 122 | 366
T08 | 1° pavimento | 110 |  |  |  | 55 | 165
T09 | 1° pavimento | 140 |  |  |  | 70 | 210
T10 | 1° pavimento | 170 |  |  |  | 85 | 255
T11 | 2° pavimento | 90 |  |  |  | 45 | 135
T12 | 2° pavimento | 110 |  |  |  | 55 | 165
T13 | 2° pavimento | 140 |  |  |  | 70 | 210
T14 | 2° pavimento | 170 |  |  |  | 85 | 255
T15 | 3° pavimento | 90 |  |  |  | 45 | 135
T16 | 3° pavimento | 110 |  |  |  | 55 | 165
T17 | 3° pavimento | 140 |  |  |  | 70 | 210
T18 | 3° pavimento | 170 |  |  |  | 85 | 255
| Total | 2398 |  |  |  | 1199 | 3597
| acréscimo de 25% | 2997.5 |  |  |  | 1498.75 | 4496.25